|  | Приложение №1 к Постановлению № 60- п от 20.03.2025 г. |
| --- | --- |

- ПЛАН

- действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

- на системах теплоснабжения.

- Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержит.

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с  (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц  администрации  городского поселения «Город Кременки» (далее – администрация ГП «Город Кременки»), ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского поселения «Город Кременки» (далее – ГП «Город Кременки»).

1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до МКУ  «Единая дежурно - диспетчерская служба» МР «Жуковский район» (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающей организации с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

- 2. Цели и задачи плана

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. После поверочного расчета, мы получаем данные о количестве тепловой энергии, вырабатываемой на источнике за час, расход тепла на систему отопления, давление в обратном и подающем трубопроводе, потери тепловой мощности. По раскраске мы можем оценить располагаемый напор, скорость, удельные потери. Отключенный участок окрашивается в красный цвет, персонал имеет возможность определить количество отключенных потребителей.

По результатам моделирования аварии на данном участке было выявлено, что без отопления и ГВС остается один 5-ти этажный жилой дом и шесть магазинов.

Оперативный план действий при отказе элементов тепловой сети на магистрали

| № п/п | Порядок действий | Время выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Действия при получении информации о произошедшей аварии |  |  |  |
| 1 | Регистрация аварийной заявки | 5 мин. | Диспетчер |
| 2 | Доклад мастеру участка | 5 мин. | Диспетчер |
| 3 | Выезд к месту аварии, оценка ситуации | 15 мин. | Мастер участка |
| 4 | Вызов бригады, доклад диспетчеру и главному инженеру УМП «Жилищник» о характере аварии, непрерывное поддержание связи | 10 мин. | Мастер участка |
| 5 | Выезд к месту аварии, осмотр места аварии, принятие решения о составе сил и средств, необходимых для устранения аварии, доклад диспетчеру и Главному инженеру | 20 мин. | Ведущий инженер |
| 2. Подготовительные работы |  |  |  |
| 6 | Сообщить об аварии на котельную №2 г.Кременки, потребовать остановить сетевые насосы | 5 мин. | Мастер участка |
| 7 | После остановки насосов закрыть задвижки №1 и №2 в ТК-18 | 10 мин. | Слесарь |
| 8 | После остановки насосов закрыть задвижки №3 и №4 в ТК-9 | 10 мин. | Слесарь |
| 9 | Сообщить в котельную №2 г.Кременки о закрытии задвижек №1-4 в ТК-18 и ТК-9, потребовать включить сетевые насосы и восстановить гидравлический режим котельной №2 | 5 мин. | Мастер участка |
| 10 | Сообщить об аварии на котельную №1 г.Кременки, сообщить, сообщить о подключении дополнительной нагрузки, потребовать следить за гидравлическим режимом котельной №1 | 5 мин. | Мастер участка |
| 11 | В ТК-9 медленно открыть задвижку №1 на обратном трубопроводе | 10 мин. | Слесарь |
| 12 | После полного открытия задвижки №1 сообщить на котельную №1, узнать о ситуации, предупредить об открытии задвижки №2 на прямом трубопроводе | 5 мин. | Мастер участка |
| 13 | В ТК-9 медленно открыть задвижку №2 на прямом трубопроводе | 10 мин. | Слесарь |
| 14 | После полного открытия задвижки №2 сообщить на котельную №1 об открытии задвижек, узнать о ситуации, потребовать вывода работы котельной №1 на оптимальный гидравлический режим | 5 мин. | Мастер участка |
| 3. Действия по локализация и ликвидация аварии |  |  |  |
| 15 | Выезд бригады к месту аварии | 30 мин. | Мастер участка |
| 16 | Прибытие на место аварии, краткий инструктаж бригады по порядку выполнения работ на месте аварии | 10 мин. | Мастер участка |
| 17 | Прибытие привлекаемых сил и средств к месту аварии | 30 мин. | Мастер участка |
| 18 | Контроль прибытия сил и средств, ход проведения работ | Постоянно | Главный инженер |
| 19 | Оповестить дежурную смену о перекрытии задвижек и начале устранения аварии | 5 мин. | Диспетчер |
| 20 | Проведение аварийных работ: сварочные работы, работы по замене аварийного участка и др. | 6 часов | Мастер участка, Бригада слесарей |
| 21 | По распоряжению главного инженера при отрицательных температурах наружного воздуха оповестить отключенных абонентов (потребителей тепловой энергии) об аварии, о времени отключения теплоснабжения и ориентировочных сроках ее устранения | 15 мин. | Диспетчер |
| 22 | По завершении аварийных работ сообщить диспетчеру и главному инженеру УМП «Жилищник» | 5 мин. | Мастер участка |
| 23 | Оповестить о возобновлении теплоснабжения дежурную смену | 5 мин. | Диспетчер |
|  | Итого общее время проведения работ |  | 9 час. |

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |  |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
|  | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
|  | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
|  | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 |  | -20 |  | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 |  | 15 |  | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 |  | 15 |  | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 |  | 10 |  | 10 |

- Состав и дислокация сил и средств.

| Наименование организации | аварийные бригады на объектах ЖКХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего бригад | общая численность | кол-во спецтехники | в том числе аварийных бригад РСО |  |  |
|  |  |  |  | всего | численность | кол-во спецтехники |
|  | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. |
| УМП "Жилищник" | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 |

| Состав сил и средств (чел.), техника (ед.) |  |  |  | Виды проводимых работ | Создаваемые запасы материально- технических средств для проведения аварийно – восстановительных работ на объектах ЖКХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование формирований (аварийно- техническая, аварийно- восстановительная бригада, звено) | Кол-во личного состава | Экскаватор | Сварочный аппарат |  | Трубы (погонные метры) | Задвижки (шт.) |
| Аварийно- техническая бригада | 9 | 1 | 2 | Восстановительные и ремонтные работы на тепловых сетях и котельных | 50 | 4 |

- ПОРЯДОК

и процедура организации взаимодействия сил и средств

действий муниципального звена теплоснабжающих организаций и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы УМП «Жилищник» (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: | Немедленно |  |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | ДДС РСО, администрация городского поселения «Город Кременки» |
|  | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО |
|  | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО |
|  | сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | УМП «Жилищник» |
| 2 | Усиление ДДС РСО и УМП «Жилищник» (при необходимости) | Ч+1ч 30 мин | РСО, УМП «Жилищник» |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | РСО, аварийно-восстановительные бригады РСО |
|  | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  |  |
|  | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аварийно-восстановительные бригады РСО |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | УМП «Жилищник» |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию Городского поселения «Город Кременки» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин |  |
|  | оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | УМП «Жилищник» |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения Городского поселения «Город Кременки», выполненной на базе программного комплекса «ТеплоЭксперт» и выдача рекомендаций в Администрацию ГП «Город Кременки» | Ч + 2 ч 00 мин | УМП «Жилищник» |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС и ОПБ администрации городского поселения «Город Кременки» , оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч + 2 ч 30 мин | Глава администрации Городского поселения «Город Кременки» |
| 8 | Уточнение (при необходимости): - пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых. | Ч + 2 ч 30 мин | Эвакоприемная комиссия Городского поселения «Город Кременки» |
| 9 | Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы ГП «Город Кременки»). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки», оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 10 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы ГП «Город Кременки»). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации ГП «Город Кременки» (по решению Главы ГП «Город Кременки») | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ М |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунально-энергетических сетях (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения ГП «Город Кременки» | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения населения ГП «Город Кременки»; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Отделы полиции управления |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» | Аварийно-восстановительные бригады УМП «Жилищник» |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» | Администрация городского поселения «Город Кременки» |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |
| 23 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Администрации ГП «Город Кременки»», диспетчер УМП «Жилищник» |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ ГП «Город Кременки» |

- 6. Перечень мероприятий направленных  на обеспечение безопасности населения.

6.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения городского поселения «ГП «Город Кременки»  разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

  - О сложившейся обстановке администрация городского  поселения «ГП «Город Кременки» информирует население через социальные сети, средства массовой информации, , а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации городского поселения «Город Кременки»  в сети Интернет.

  - В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе поселения «Город Кременки», заместителю Главы администрации, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

  - При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Город Кременки».

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, диспетчеры начальники смен теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением диспетчера ЕДДС МР «Жуковский район», Главы администрации ГП «Город Кременки»,   перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

  - О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера УМП «Жилищник», администрацию ГП «Город Кременки» не позднее 10 минут с момента происшествия чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

  - Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

  - О сложившейся обстановке Администрация ГП «Город Кременки» информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации  ГП «Город Кременки» в сети Интернет.

  - В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе ГП «Город Кременки», заместителю главы администрации, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру  УМП «Жилищник».

  - При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ГП «Город Кременки».

7.  Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения.

7.1. На муниципальном уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов администрации ГП «Город Кременки».

7.2. На объектовом уровне - резервы финансовых и  материальных ресурсов организаций;

7.3. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов)  должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.